# Утверждена

Постановлением Администрации

города Суджи

от 30.12.2014 № 403

# С Х Е М А

Развития теплоснабжения

муниципального образования

«город Суджа» Суджанского района Курской области

на 2014 – 2023 годы

# Раздел 1. Паспорт

# Схемы развития теплоснабжения муниципального образования  «город Суджа» Суджанского района Курской области на 2014-2023 годы

| Наименование | Схема развития теплоснабжения муниципального образования «Город Суджа» Суджанского района Курской области на 2014-2023 годы (далее - Схема) |
| --- | --- |
| Основание для разработки схемы | Федеральный закон от 06.10.2003г. N131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «город Суджа» Курской области на 2014-2023 годы; Федеральный закон от 27.07.2011 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» Генеральный план муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области, разработанный Научно-проектным институтом ООО НВЦ «Регион» в соответствии с муниципальным контрактом № 3 от 17.12.2007г. Устав муниципального образования «Город Суджа» Суджанского района Курской области; |
| Исполнитель Схемы | Администрация муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области |
| Разработчик Схемы | Администрация муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области ООО НВЦ «Экор-агро» |
| Цели | качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области |
| Задачи | -обеспечение подключения к системам теплоснабжения вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы; -повышение качества производимых организацией МУП КЭТС товаров и оказываемых услуг; -улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области |
| Важнейшие целевые показатели | - повышение надежности функционирования систем теплоснабжения; - ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов теплоснабжения; - повышение качества предоставляемых услуг по теплоснабжению; - дальнейшая активизация жилищного строительства; - обеспечение инженерной инфраструктурой теплоснабжения участков, определенных для строительства жилищного фонда, объектов социальной и коммерческой сферы; - улучшения экологической ситуации на территории муниципального образования «город Суджа» Суджанского района Курской области |
| Сроки и этапы реализации | 2014- 2023 годы |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования составит 28590 тыс. рублей, в т.ч.: 2014 год - 6500 тыс. рублей; 2015 год - 6350 тыс. рублей; 2016 год - 1400 тыс. рублей; 2017 год - 1260 тыс. рублей; 2018 год - 1260 тыс. рублей; 2019 год - 1150 тыс. рублей; 2020 год - 920 тыс.рублей; 2021 год - 3250 тыс.рублей; 2022 год - 3250 тыс.рублей; 2023 год - 3250 тыс.рублей; Источники финансирования - средства бюджетов всех уровней, тарифная составляющая, плата за подключение, инвестиции. |
| Ожидаемые результаты реализации |  |

Раздел 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

2.1 Общая характеристика муниципального образования

Город Суджа Суджанского района расположен в юго-западной части Курской области на берегу реки Суджа (бассейн Днепра), в 105 км от города Курска, в 8 км от границы с Украиной.

Территория и границы города Суджа определены Уставом муниципального образования «Город Суджа» Суджанского района Курской области. Общая площадь города составляет 424 га. Численность населения города Суджа на 01.01.2008г. составила 6,6 тыс. человек.

Внешние связи города осуществляются по автотранспортной сети, представленной следующими автодорогами федерального и регионального значения:

- «Дьяконово – Суджа – граница с Украиной»;

- «Коренево – Суджа – Обоянь»;

- «Суджа – Льгов».

По территории города проходит железнодорожная магистраль Орловско-Курского отделения «Санкт-Петербург – Льгов – Суджа – Харьков».

В настоящее время город Суджа является административным и культурным центром сельскохозяйственного Суджанского района. Архитектурный облик города украшают памятники истории и культуры

Численность населения муниципального образования по состоянию на 01.01.2012 года составила 6030 человек.

Город Суджа разбит на два микрорайона Центральный и Пристанционный соединенные между собой автодорогой. Центральный микрорайон города сформирован на базе исторического центра города и выполняет функцию административно-делового центра, в этом районе сосредоточено преобладающее большинство административных, культурных и социальных учреждений города, с общественным центром в районе Советской площади. Пристанционный микрорайон был сформирован вокруг железнодорожной станции и развивался в основном за счет развития производственной зоны. Таким образом, основная масса производственного потенциала города компактно  расположена в Пристанционном районе в непосредственной близи от ж/д станции.

В Центральном районе города сосредоточена основная часть общественных зданий и малоэтажная жилая застройка.

Жилая застройка периферийных территорий представлена преимущественно 1-2-х этажными секционными и малоэтажными индивидуальными домами.

Зоны малоэтажной застройки многоквартирными домами расположены, в основном, в центре города вдоль улиц 1 Мая, Р.Люксембург, Ленина, Комсомольская, К Либкнехта, Красноармейской, Щепкина, К.Маркса, отдельно стоящие дома располагаются по улицам Октябрьская, Ломоносова, Пушкина, Заводская.

Основная часть объектов производственного и коммунально-складского назначения находится на северо-востоке Пристанционного района города вдоль ул.Строительная. Зона представлена территориями коммунально-складского назначения, а также промышленных объектов: ЗАО «Суджанский мясокомбинат», ОАО «Суджанский маслодельный комбинат», ОАО «Суджанский хлебозавод», ООО «Суджанский АКХП», ПО «Суджанское», ЗАО «Доринвест», ОГУП «Суджанское ДРСУ-2».

В Центральном районе города производственная зона представлена территорией ОАО «Суджанского завода тракторных агрегатов» и ООО «Суджанского РСУ».

В экономике муниципального образования  занято  около 3200 человек. Основу экономической базы города составляют предприятия промышленности, торговли и строительства. При этом основной отраслью является пищевая промышленность. Ведущими предприятиями этой отрасли являются: ЗАО «Суджанский мясокомбинат», ОАО «Суджанский маслодельный комбинат», ОАО «Суджанский хлебозавод», ООО «Суджанский АКХП». Экономика города представлена также торговлей (ПО «Суджанское», ЗАО «Доринвест»),  строительством (ОГУП «Суджанское ДРСУ-2»).

Уровень развития экономики муниципального образования «город Суджа» является достаточным относительно формирования муниципального бюджета.

2.2  Характеристика жилищного фонда и объектов социальной и производственной сферы и обеспеченности коммунальными услугами

Жилищный фонд. Общая площадь жилищного города Суджа согласно статистическим данным на 01.01.2013 года составляет 122,3 тыс. кв. метров.

Обеспеченность жильем в 2012 году на 1-го человека составляла 20,3 кв. м / чел.

Жилищный фонд города Суджа на 51,7 % представлен многоквартирными и на 48,3 % - индивидуальными домами. Многоквартирный жилищный фонд представляет собой 274 дома емкостью 1730 квартир общей площадью 63262 кв. м. Индивидуальный жилищный фонд насчитывает 860 жилых дома общей площадью 59038 кв. м.

Средний уровень благоустройства жилищного фонда по обеспеченности электроэнергией – 100%, сетевым газом – 100%, центральным отоплением составляет 9,6 %, водопроводом – 80 %, централизованной канализацией – 54,0 %.

Жилищный фонд города размещен в двух районах – Центральном и Пристанционном.

### Показатели обеспеченности коммунальными услугами жилищного фонда  МО «город Суджа»

Таблица 1

| № п/п | ###### Показатели | Единица измерения | Всего | В том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Много-квартирный жилфонд | Индиви- дуальный жилфонд |
| 1 | Кол-во домов | (ед.) | 1134 | 274 | 860 |
| 2 | Кол-во квартир | (ед.) | 1730 | 1730 | - |
| 3 | Кол-во жителей | (чел.) | 6030 | 3000 | 3030 |
| 4 | Общ. площадь | (кв. м) | 122300 | 63262 | 59038 |
| 5 | Обеспеченность коммунальными услугами: |  |  |  |  |
| 5.1 | - сетевое газоснабжение | кв. м | 122300 | 63262 | 59038 |
| 5.2 | - центральное отопление | кв. м | 11800 | 11800 | - |
| 5.3 | - ГВС | кв. м | - | - | - |
| 5.4 | - водопровод | кв. м | 97840 | 63262 | 34578 |
| 5.5 | - канализация | кв. м | 66000 | 63262 | 2738 |
| 6 | Наличие приборов учета: |  |  |  |  |
| 6.1 | - сетевое газоснабжение | кв. м | 122300 | 63262 | 59038 |
| 6.2 | - отопление | кв. м | - | - | - |
| 6.3 | - ГВС | кв. м | - | - | - |
| 6.4 | - водопровод | кв. м | 77682 | 56936 | 20746 |
| 6.5 | - электроэнергия | кв. м | 122300 | 63262 | 59038 |
| 7 | Доля обеспеченности приборами учета: |  |  |  |  |
| 7.1 | - сетевое газоснабжение | % | 100 | 100 | 100 |
| 7.2 | - отопление | % | - | - | - |
| 7.3 | - ГВС | % | - | - | - |
| 7.4 | - водопровод | % | 76 | 90 | 60 |
| 7.5 | - электроэнергия | % | 100 | 100 | 100 |
| 8 | Норматив потребления коммунальных услуг в год |  |  |  |  |
| 8.1 | - сетевой газ | куб.м/кв.м в месяц | 3,13 | 3,0 | 3,3 |
| 8.2 | - тепло (с учетом ГВС) | Гкал/кв.м | 0,018 | 0,018 | - |
| 8.3 | - холодная вода | куб.м/чел. в месяц | 4,3 | 5,45 | 3,06 |
| 8.4 | - электроэнергия | квтч/чел. в месяц | 50 | 50 | 50 |
| 9 | Нормативный объем потребления коммунальных услуг в год |  |  |  |  |
| 9.1 | - сетевой газ | тыс. куб. м | 4594 | 2491,2 | 2102,8 |
| 9.2 | - тепло | Гкал | 2549 | 2549 | - |
| 9.3 | - холодная вода | тыс. куб. м | 145.8 | 62.9 | 82.9 |
| 9.4 | - электроэнергия | тыс. квтч | 3780 | 2000 | 1780 |

По форме собственности жилищный фонд распределяется следующим образом:

- в государственной и муниципальной собственности – 14,3 тыс.м2 (11,7%);

- в частной собственности – 108,0 тыс.м2 (88,3%).

По материалу стен основная масса жилищного фонда (49,9%) имеет кирпичные стены.

Образовательные  учреждения. Система общего среднего образования города Суджа представлена двумя средними общеобразовательными школами проектной мощностью 1300 мест. В Центральном районе функционирует СОШ №1 проектной мощностью 400 мест (фактическая мощность 514 мест), в Пристанционном районе функционирует СОШ №2 проектной мощностью 900 мест (фактическая мощность 503 мест). Также в городе имеется вечерняя школа на 65 мест.

- Детские дошкольные учреждения (ДДУ). В настоящее время в городе работают 4 детских дошкольных учреждения, проектной мощностью 390 мест, которые посещают  389 детей. Районы города обеспечены детскими дошкольными учреждениями неравномерно.  Три детских сада проектной мощностью 250 мест расположены в Центральном районе города, в Пристанционном районе находится один детский сад проектной мощностью 140 мест.

- Учреждения дополнительного образования. Учреждения дополнительного образования в городе представлены МОУ ДОД  «Детско-юношеский центр», Детская школа искусств.

- Учреждения профессионального образования. Из учреждений среднего профессионального образования в городе функционирует Суджанский сельскохозяйственный техникум, Суджанский техникум искусств.

- Здравоохранение. Услуги здравоохранения населению города оказывает центральная районная больница (ЦРБ), находящаяся на ул. Больничная в соседнем населенном пункте (сл. Гончаровка).

Спортивные учреждения города представлены спортивно-физкультурным центром «Суджа» и стадионом, который располагается за чертой города на территории Замостянского сельсовета. При каждой школе есть спортивные залы и плоскостные спортивные сооружения.

- Учреждения культуры. В настоящее время население города Суджа обеспечено следующими учреждениями культурного обслуживания:  Районный центр народного творчества, кинотеатр, Центральная и детская библиотеки, центр народных промыслов и ремесел, филиал краеведческого музея. Характеристика объектов культуры предоставлена в следующей таблице.

Учреждения торговли. На территории города действует 69 магазинов, 3 мелкооптовых склада, 1 розничный рынок на 420 торговых мест. Кроме магазинов в городе имеется один торговый центр.

Учреждения бытового обслуживания. В городе имеются 4 парикмахерские, 2 фотоателье, центр по ремонту и обслуживанию бытовой техники, 5 мастерских по ремонту и пошиву обуви и одежды, прочие мастерские.

- Учреждения общественного питания. Сеть общественного питания города представлена 11-ю закусочными, 2-мя столовыми и 2-мя кафе.  Общая площадь, находящаяся под учреждениями общественного питания, составляет 1219,4 кв.м.

Кроме того, город обеспечен необходимым набором административно-деловых и коммунальных объектов..

Показатели обеспеченности коммунальными услугами объектов бюджетной и производственной сферы МО «город Суджа»

Таблица 2

| № п/п | ###### Показатели | Единица измерения | Организации бюджетной сферы | Организации производственной сферы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кол-во организаций | ед. | 32 | 6 |
| 2 | Численность работников | чел. | 911 | 420 |
| 3 | Обеспеченность коммунальными услугами: |  |  |  |
| 3.1 | - отопление | ед. | 19 | 2 |
| 3.2 | - водопровод | ед. | 32 | 3 |
| 3.3 | - канализация | ед. | - | 2 |
| 4 | Наличие приборов учета: |  |  |  |
| 4.1 | - отопление | ед. | 9 | 2 |
| 4.2 | - водопровод | ед. | 27 | 3 |
| 4.3 | - электроэнергия | ед. | 32 | 3 |
| 5 | Объем потребления коммунальных услуг в год - всего |  |  |  |
| 5.1 | - тепло | Гкал | 6872 | 398 |
| 5.2 | - холодная вода | т. куб. м | 20.8 | 1.3 |
| 5.3 | - электроэнергия | т. квтч. | 2650 | 3000 |
| 6 | Доля расчетов по приборам учета за коммунальные услуги в год |  |  |  |
| 6.1 | - тепло | % | 87 | 100 |
| 6.3 | - холодная вода | % | 99 | 100 |
| 6.4 | - электроэнергия | % | 100 | 100 |

2.3. Характеристика действующей системы теплоснабжения

Теплоснабжение. Действующая система теплоснабжения  г. Суджа  представляет собой четыре локальных зоны теплоснабжения, каждая из которых включает в себя один источник теплоснабжения (газовую котельную) и присоединенные к нему сети теплоснабжения и горячего водоснабжения:

- котельная (детсада № 6)  г. Суджа ул. Розы Люксембург, 11;

- котельная (СОШ № 2) г. Суджа, ул. Октябрьская, 12;

- котельная  (ЦРБ) с. Гончаровка, ул. Больничная, 1;

- котельная (Гончаровской СОШ) с.Гончаровка, ул. Мира.

Вся система теплоснабжения города Суджа имеет в эксплуатации 10 котлоагрегатов общей мощностью 7,86 Гкал/ч и 6995  м тепловых сетей в однотрубном измерении. Эксплуатацию объектов теплоснабжения осуществляет МУП КЭТС г. Суджи. Централизованным теплоснабжением обеспечены частично объекты социальной и производственной сферы, многоквартирный жилфонд. Многоквартирные и индивидуальные жилые дома, объекты социальной и производственной сферы, не обеспеченные централизованным теплоснабжением, отапливаются от автономных источников тепла, работающих на  газе.

Строительство  основных  инженерных  сетей  системы теплоснабжения города Суджа осуществлялось в основном  на  1970 - 1980 годы.  На текущий  период  износ  котельного оборудования и тепловых  сетей  составляет более  90 %.  Амортизационный  срок  эксплуатации  почти  по всем  объектам теплоснабжения  исчерпал  себя. Ввиду предельного износа котельного оборудования на котельных СОШ № 2 и Гончаровской СОШ удельный расход газа на производство тепла на 20% превышает нормативный уровень.

На текущий момент  70%  тепловых  сетей нуждаются в срочной  замене. Низкое качество теплоизоляции и аварийные  ситуации  на  тепловых  сетях  создают условия для высокого уровня потерь тела и теплоносителя,  что  ведет к  дополнительным  затратам  на  содержание  и  ремонт  тепловых  сетей.

Действующий тариф на тепло (без НДС) для всех потребителей на 2012-2013  год  установлен в размере 2122,45 (с НДС) рублей за 1 Гкал для всех групп потребителей.

Себестоимость производства и передачи тепла потребителям почти в 2 раза превышает реализационную стоимость тепла и составляет 2232,90 руб/Гкал.

Раздел 3. Перспективы строительства жилья, объектов социальной сферы в МО «Город Суджа» в период 2013 -2023 годов

По прогнозу администрации муниципального образования «Город Суджа» численность населения города  к 2023 году увеличится  на 50 человек и составит 6100 жителей (табл. 13).

### В период с 2014 по 2023 годы в городе Суджа  планируется построить и ввести в эксплуатацию дополнительно 9885 кв. метров жилья (табл. 14). Застройка планируется в форме индивидуальных жилых домов в следующих районах города:

а) ул. Ломоносова – 61 дом общей площадью 9275 кв. м;

б) ул. Розы Люксембург - 2 дома общей площадью 182 кв. м;

в) ул. Энгельса - 1 дом общей площадью 88 кв. м;

г) ул. Карла Маркса – 1 дом общей площадью 250 кв. м;

д) ул. Карла Либкнехта – 1 дом общей площадью 90 кв. м.

В результате естественного выбытия ветхого и аварийного жилья, ввода нового жилфонда в 2023 году показатель обеспеченности жителей города Суджа жильем составит 21,3 кв. м на 1 человека (табл.18).

Естественная убыль жилфонда за период 2014-2023 годы прогнозируется в размере  0,3 % в год.

Прогноз роста численности населения в МО «город Суджа» в 2014-2023 годах (чел.)

Таблица 3

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Факт. 2013 | По годам реализации Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 |
| 1 | Город Суджа | 6050 | 6060 | 6075 | 6075 | 6080 | 6082 | 6084 | 6087 | 6090 | 6095 | 6100 |
|  | Итого | 6050 | 6060 | 6075 | 6075 | 6080 | 6082 | 6084 | 6087 | 6090 | 6095 | 6100 |

Прогноз строительства жилья в муниципальном образовании  «город Суджа»  на 2014 – 2023 годах (кв.м)

Таблица 4

| № п/п | Наименование территории застройки |  | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Индивидуальные жилые дома между ул.Ломоносова и ул. Заводской | домов | 60 | - | - | - |  | - | 21 | 39 | - | - |
|  |  | кв. м | 9105 | - | - | - |  | - | 3210 | 5895 | - | - |
| 2 | Индивидуальные жилые дома по ул.Р.Люксембург | домов | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
|  |  | кв. м | 182 | - | - | - | 182 | - | - | - | - | - |
| 3 | Индивидуальные жилые дома по ул.Энгельса | домов | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
|  |  | кв. м | 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | 88 |
| 4 | Индивидуальные жилые дома по ул. К.Маркса | домов | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
|  |  | Кв.м. | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 |
| 5 | Индивидуальные жилые дома по ул. Ломоносова | домов | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
|  |  | Кв.м. | 170 | - | - | - | - | - | - | 170 | - | - |
| 6 | Индивидуальные жилые дома по ул. К.Либкнехта | домов | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
|  |  | Кв.м. | 90 | - | - | - | - | - | - | 90 | - | - |
|  | Итого | домов | 66 | - | - | - | 2 | - | 21 | 41 | - | 2 |
|  |  | кв. м | 9885 | - | - | - | 182 | - | 3210 | 6155 | - | 338 |

Прогноз строительства объектов социальной сферы  в МО «город Суджа»  в 2013 – 22 годах

Таблица 5

| № п/п | Наименование объектов их адрес и мощность (вместимость) строительства | Сроки строительства объектов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | ###### Детский сад на 150 мест, ул. Ломоносова | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | ###### Аптека | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 3 | ###### Корпус молочной кухни | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 4 | ###### Бассейн площадью 166 кв. м., школа между ул. Октябрьской и пер. Пионерским | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | ###### Строительство пристройки к школе № 1 в центральной части города по ул. Щепкина 500 мест | 1 | - | - | - | - | - | - |

Прогноз строительства объектов коммунальной инфраструктуры для обеспечения коммунальными услугами

вводимых на 2014 – 2023 годах объектов социальной сферы  в  МО «город Суджа»

Таблица 6

| № п/п | Наименование и адрес объектов социальной и производственной сферы | Электроснабжение |  | Теплоснабжение |  | Газопровод низкого давления (км) | ###### Водопровод ###### (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЛЭП -0,4 кВ (км) | Уличное освещение (км) | Тепловые источники (ед./Гкал) | Тепловые сети (км) |  |  |
| 1 | ###### Детский сад на 150 мест, ул. Ломоносова | 0,1 | 0,1 | 1 | - | 0,1 | 0,1 |
| 2 | ###### Аптека | 0,05 | - | - | - | 0,05 | 0,05 |
| 3 | ###### Корпус молочной кухни | 0,05 | - | - | - | 0,05 | 0,05 |
| 4 | ###### Бассейн площадью 166 кв.м., школа между ул. Октябрьской и пер. Пионерским | 0,1 | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 |
| 5 | ###### Строительство пристройки к школе № 1 в центральной части города по ул. Щепкина 500 мест | 0,1 | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 |
|  | ###### Итого | 0,4 | 0,3 | 1 | 0,2 | 0,2 | 0,4 |

Прогноз численности жителей, прироста жилфонда и уровня обеспеченности им населения

в МО «Город Суджа» на 2014-2023 годы

Таблица 7

| п/п | Годы | Кол-во жителей (чел). | Общая площадь жилфонда (кв.м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Уровень обеспеченности кв.м/чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наличие на 01.01 |  |  | Выбытие |  |  | Ввод |  |  | Наличие на 31.12 |  |  |  |
|  |  |  | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе |  | Всего | в том числе |  |  |
|  |  |  |  | МКД | ИД |  | МКД | ИД |  | МКД | ИД |  | МКД | ИД |  |
| 1 | 2014 | 6060 | 122300 | 63262 | 59038 | 370 | 190 | 180 | - | - | - | 121930 | 63072 | 58858 | 20,2 |
| 2 | 2015 | 6075 | 121930 | 63072 | 58858 | 370 | 190 | 180 | - | - | - | 121560 | 62882 | 58678 | 20,1 |
| 3 | 2016 | 6075 | 121560 | 62882 | 58678 | 370 | 190 | 180 | - | - | - | 121190 | 62692 | 58498 | 20,0 |
| 4 | 2017 | 6080 | 121190 | 62692 | 58498 | 370 | 190 | 180 | 182 | - | 182 | 121002 | 62502 | 58500 | 19,9 |
| 5 | 2018 | 6082 | 121002 | 62502 | 58500 | 370 | 190 | 180 | - | - | - | 120632 | 62312 | 58320 | 19,9 |
| 6 | 2019 | 6084 | 120632 | 62312 | 58320 | 370 | 190 | 180 | 3210 | - | 3210 | 123472 | 62122 | 61350 | 19,8 |
| 7 | 2020 | 6087 | 123472 | 62122 | 61350 | 370 | 190 | 180 | 6155 | - | 6155 | 129257 | 61932 | 67325 | 20,3 |
| 8 | 2021 | 6090 | 129257 | 61932 | 67325 | 370 | 190 | 180 | - | - | - | 129887 | 61742 | 67145 | 21,2 |
| 9 | 2022 | 6095 | 129887 | 61742 | 67145 | 370 | 190 | 180 | 338 | - | 338 | 129855 | 61552 | 67303 | 21,3 |
| 10 | 2023 | 6100 | 129855 | 61552 | 67303 | 370 | 190 | 180 | - | - | - | 129485 | 61362 | 67123 | 21,3 |

Примечание.

МКД – многоквартирные жилые дома

ИД - индивидуальные дома

## Раздел 4. Схемы развития теплоснабжения

## МО «Город Суджа» в период 2014 -2023 годов

4.1 Действующая система  теплоснабжения города Суджа

Действующая система теплоснабжения  г. Суджа  представляет собой четыре локальных зоны теплоснабжения, каждая из которых включает в себя один источник теплоснабжения (газовую котельную) и присоединенные к нему сети теплоснабжения и горячего водоснабжения:

- Котельная детсада № 6  (г. Суджа ул. Розы Люксембург, 11). Данная котельная снабжает теплом комплексы зданий СОШ № 1 с интернатом, сельскохозяйственного техникума, дом культуры, банк, райвоенкомат, пожарную часть, три многоквартирных дома. Схема зоны теплоснабжения котельной детсада № 6 дана на рис.1.

- Котельная СОШ № 2 (г. Суджа, ул. Октябрьская, 12). Данная котельная снабжает теплом СОШ № 2. Схема зоны теплоснабжения котельной СОШ № 2 дана на рис.2.

- Котельная  ЦРБ (с. Гончаровка, ул. Больничная, 1) Данная котельная снабжает теплом и горячей водой комплекс зданий центральной районной больницы. Схема зоны теплоснабжения котельной ЦРБ дана на рис.3.

- Котельная Гончаровской СОШ (с.Гончаровка, ул. Мира) Данная котельная снабжает теплом Гончаровскую СОШ и детский сад «Золотой улей». Схема зоны теплоснабжения котельной Гончаровской СОШ дана на рис.4;

Вся система теплоснабжения города Суджа имеет в экслуатации 10 котлоагрегатов общей мощностью 7,86 Гкал/ч и 6995  м тепловых сетей в однотрубном измерении. Эксплуатацию объектов теплоснабжения осуществляет МУП КЭТС г. Суджи. Централизованным теплоснабжением обеспечены частично объекты социальной и производственной сферы, многоквартирный жилфонд. Многоквартирные и индивидуальные жилые дома, объекты социальной и производственной сферы, не обеспеченные централизованным теплоснабжением, отапливаются от автономных источников тепла, работающих на  газе.

Строительство  основных  инженерных  сетей  системы теплоснабжения города Суджа осуществлялось в основном  на  1970 - 1980 годы.  На текущий  период  износ  котельного оборудования и тепловых  сетей  составляет более  90 %.  Амортизационный  срок  эксплуатации  почти  по всем  объектам теплоснабжения  исчерпал  себя. Ввиду предельного износа котельного оборудования на котельных СОШ № 2 и Гончаровской СОШ удельный расход газа на производство тепла на 20% превышает нормативный уровень. Работы  по капитальному  ремонту  тепловых  сетей,  как    подземного,  так  и    наружного  исполнения,  не  производились. Высокий  процент  изношенности  тепловых  сетей  не  позволяет  с должным  качеством и с нормативным уровнем потерь предоставлять услуги  по  обеспечению  потребителей   тепловой  энергией.

На текущий момент  70%  тепловых  сетей нуждаются в их срочной  замене. Низкое качество теплоизоляции и аварийные  ситуации  на  тепловых  сетях  создают условия для высокого уровня потерь тела и теплоносителя,  что  ведет к  дополнительным  затратам  на  содержание  и  ремонт  тепловых  сетей.

Действующий тариф на тепло (без НДС) для всех потребителей на 2012-2013  год  установлен в размере 2122,45 (с НДС) рублей за 1 Гкал для всех групп потребителей.

Себестоимость производства и передачи тепла потребителям почти в 2 раза превышает реализационную стоимость тепла и составляет 2232,90 руб/Гкал.

Характеристика  действующих тепловых источников действующей системы централизованного теплоснабжения МО «город Суджа»

Таблица 8

| Наименование и адрес теплового источника | Год строительства котельной | Характеристика котлоагрегатов |  |  |  |  | Теплоноситель | Вид топлива | Присоединённая нагрузка (Гкал/час) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Марка | Год ввода в эксплуатацию | Год последнего капитального ремонта | Уровень износа (%) | Мощность котлов, Гкал.час. |  |  |  |
| Котельная детсада №6 (г. Суджа, ул.Р.Люксембург,11) | 1982 |  | 2008 | - |  | 0,9 | вода | газ | 1,3876 |
|  |  | КСВ 1,0-ГН | 2008 |  |  | 0,9 |  |  |  |
|  |  | КВА | 2008 | - |  | 2.0 |  |  |  |
| Итого |  | 3 ед. |  |  |  | 3.8 |  |  |  |
| Котельная СОШ №2 (г. Суджа ул. Октябрьская, 12) |  | НИИСТУ-5 | 1986 | - |  | 0,49 | вода | газ | 0,8271 |
|  |  | НИИСТУ-5 | 1986 | - |  | 0,49 |  |  |  |
| Итого |  | 2 ед. |  |  |  | 0,98 |  |  |  |
| Котельная Суджанской ЦРБ (с. Гончаровка ул. Больничная, 1) | 1976 | Е-1/9Г | 1989 | - |  | 0,65 | вода | газ | 0.7196 |
|  |  | Е-1/9 Г | 1989 | - |  | 0,65 | вода |  |  |
|  |  | Е-1/9 Г | 1989 | - |  | 0,8 | пар |  |  |
| Итого |  | 3 ед. |  |  |  | 2,1 |  |  |  |
| Котельная Гончаровской СОШ (с.Гончаровка, ул. Мира) | 2002 | НИИСТУ-5 | 2002 | - |  | 0,49 | вода | газ | 0,3232 |
|  |  | НИИСТУ-5 | 2002 | - |  | 0,49 |  |  |  |
| Итого |  | 2 ед. |  |  |  | 0,98 |  |  |  |
| Всего по всем котельным |  | 10 ед. |  |  |  | 7,86 |  |  | 3,2575 |

Тепловой баланс в разрезе тепловых источников действующей системы централизованного теплоснабжения МО «город Суджа».

Таблица 9

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Тепловой источник |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Котельная д/сада №6 Суджа, ул. Р.Люксембург, 11 | Котельная СОШ № 2 г. Суджа, ул. Октябрьская, 12 | Котельная ЦРБ с.Гончаровка, ул. Больничная, 1 | Котельная Гончаровской СОШ с.Гончаровка, ул. Мира |
| 1 | Установочная мощность котельной | Гкал.час. | 3,8 | 0,98 | 2,1 | 0,98 |
| 2 | Рабочая мощность котельной (присоединенная нагрузка) | Гкал.час. | 1,3876 | 0,8271 | 0,7196 | 0,3232 |
| 3 | КПД брутто водогрейной части котельной | % | 48 | 84 | 34 | 33 |
| 4 | Количество вырабатываемого тепла | Гкал/год | 3824,1 | 1444 | 2531,5 | 820,1 |
| 5 | Удельный расход условного топлива для водогрейной части котельной | кг.у.т./Гкал | 154 | 195 | 149 | 178 |
| 6 | Удельный расход электроэнергии на отпущенное тепло | кВт.ч./Гкал | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 7 | Годовой расход условного топлива | тыс.т.у.т./год | 588,6 | 281,4 | 377,2 | 145,9 |
| 8 | Годовой расход натурального топлива | тыс.куб.м./год | 516,4 | 246,8 | 330,8 | 128,0 |
| 9 | Годовой расход электроэнергии | тыс.кВт.ч./год | 109 | 27,7 | 52 | 16,5 |
| 10 | Потребление тепловой энергии, всего | Гкал/год | 2976,3 | 1202 | 2467,8 | 623,6 |
|  | в том числе: - жилищный фонд | Гкал/год | 110,8 |  |  |  |
|  | - бюджетные учреждения | Гкал/год | 2797,5 | 872 | 2647,8 | 623,6 |
|  | - прочие потребители | Гкал/год | 68 | 330 |  |  |
|  | - собственные нужды | Гкал/год |  |  |  |  |
| 11 | Потери в тепловых сетях | Гкал/год | 847,8 | 242 | 63,7 | 196,5 |
|  |  | % | 22,2 | 16,7 | 2,5 | 24 |
| 12 | Расход тепла на собственные нужды котельной | Гкал/год |  |  |  |  |
|  |  | % |  |  |  |  |

Характеристика сетей отопления и горячего водоснабжения системы централизованного теплоснабжения МО «город Суджа».

Таблица 10

| № п/п | Наименование теплового источника | Год строительства | Диаметр (мм) | Длина участка в 2-х трубном исполнении (п.м.) |  |  | Год последнего капитального ремонта | Уровень износа (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  |  | подземной прокладки | надземной прокладки |  |  |
| 1 | Котельная детсада № 6, г. Суджа, ул. Р.Люксембург, 11 | 1987 | 219 | 464 | 464 |  |  | 100 |
|  |  | 1987 | 159 | 1402 | 1402 |  |  | 100 |
|  |  | 1987 | 159 | 882 | 882 |  |  | 100 |
|  |  | 1992 | 89 | 340 | 340 |  |  | 100 |
|  |  | 1987 | 76 | 1212 | 1212 |  |  | 100 |
|  |  | 1992 | 76 | 220 | 220 |  |  | 100 |
|  |  | 1987 | 57 | 140 | 140 |  |  | 100 |
|  |  | 2003 | 57 | 160 | 160 |  |  | 33 |
|  | Итого |  |  | 4820 | 4820 |  |  | 97 |
| 2 | Котельная СОШ № 2 г. Суджа, ул. Октябрьская, 12 | 1992 | 159 | 400 | 400 |  |  | 34 |
|  | Итого |  |  | 400 | 400 |  |  | 34 |
| 3 | Котельная ЦРБ с. Гончаровка, ул.Больничная, 1 | 1976 | 159 | 605 | 605 |  |  | 100 |
|  |  | 1976 | 102 | 222 | 26 | 180 |  | 100 |
|  |  | 1976 | 89 | 206 | 206 |  |  | 100 |
|  |  | 1976 | 57 | 342 | 374 |  |  | 100 |
|  | Итого |  |  | 1375 | 1179 | 180 |  | 100 |
| 4 | Котельная Гончаровской СОШ с.Гончаровка, ул. Мира | 1990 | 159 | 200 | 200 |  |  | 100 |
|  |  | 1990 | 102 | 200 | 200 |  |  | 100 |
|  | Итого |  |  | 400 | 400 |  |  | 100 |
| 5 | Всего по всем котельным |  |  | 6995 | 6815 | 180 |  | 98 |

Характеристика имущественной принадлежности и технического состояния системы теплоснабжения МО «город Суджа»

Таблица 11

| № п/п | Наименование теплового источника | Собственник | Эксплуатирующая организация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ## Котельная детского сада № 6, ## ул Р.Люксембург, 11 | МО «город Суджа» | ## МУП КЭТС |
| 2 | ## Котельная СОШ № 2, ул. Октябрьская, 12 |  |  |
| 3 | ## Котельная Суджанской ЦРБ, ## с.Гончаровка, ул. Больничная, 1 |  |  |
| 4 | ## Котельная Гончаровской СОШ, ## с.Гончаровка, ул. Мира |  |  |

Прогноз строительства жилья в муниципальном образовании  «город Суджа»  на 2014 – 2023 годах (кв.м)

Таблица 12

| № п/п | Наименование территории застройки | Источник тепла | Един. измер. | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Индивидуальные жилые дома между ул.Ломоносова и ул. Заводской | Автономный газовый котел | домов | 60 | - | - | - | - | - | 21 | 39 | - | - | - |
|  |  |  | кв. м | 9105 | - | - | - | - | - | 3210 | 5895 | - | - | - |
| 2 | Индивидуальные жилые дома по ул.Р.Люксембург | Автономный газовый котел | домов | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | кв. м | 182 | - | - | - | 182 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Индивидуальные жилые дома по ул.Энгельса | Автономный газовый котел | домов | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
|  |  |  | кв. м | 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | 88 | - |
| 4 | Индивидуальные жилые дома по ул. К.Маркса | Автономный газовый котел | домов | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
|  |  |  | кв.м. | 249,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 | - |
| 5 | Индивидуальные жилые дома по ул. Ломоносова | Автономный газовый котел | домов | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
|  |  |  | кв.м. | 170 | - | - | - | - | - | - | 170 | - | - | - |
| 6 | Индивидуальные жилые дома по ул. К.Либкнехта | Автономный газовый котел | домов | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
|  |  |  | кв.м. | 90 | - | - | - | - | - | - | 90 | - | - | - |
|  | Итого |  | домов | 66 | - | - | - | 2 | - | 21 | 41 | - | 2 | - |
|  |  |  | кв. м | 9884,6 | - | - | - | 182 | - | 3210 | 6155 | - | 338 | - |

### Прогноз строительства объектов социальной сферы  в

МО «город Суджа»  в 2014 – 2023 годах

Таблица 13

| № п/п | Наименование объектов их адрес и мощность (вместимость) строительства | Отапливаемая площадь (кв.м) | Источник тепла и ГВС | Сроки строительства объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | ###### Детский сад на 150 мест, ул. Ломоносова | ###### 1500 | ###### Автономная газовая котельная | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ###### Аптека | ###### 200 | ###### Автономный газовый теплогенератор |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |
| 3 | ###### Корпус молочной кухни | ###### 200 | ###### Автономный газовый теплогенератор |  |  |  |  |  | х |  |  |  |  |
| 4 | ###### Бассейн площадью 166 кв.м., школа между ул. Октябрьской и пер. Пионерским | ###### 200 | ###### Газовая котельная ###### СОШ №2 | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ###### Строительство пристройки к школе № 1 в центральной части города по ул. Щепкина 500 мест | ###### 3500 | ###### Газовая котельная ###### СОШ №1 | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Прогноз наличия площадей потребителей тепла

и горячейводы, подключенных к системе

централизованного теплоснабжения в МО «город Суджа» на 2014 – 2028 годах

Таблица 14

| № п/п | Существующий или планируемый источник теплоснабжения | Наименование потребителей тепловой энергии | Ед. изм. | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2023 | 2028 |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Котельная детского сада № 6, ул. Р.Люксембург, 11 | Всего | кв.м | 22868,1 | 26368,1 | 26368,1 | 26368,1 | 26368,1 | 26368,1 | 26368,1 |
|  |  | - население (МКД) | кв.м | 441,5 | 441,5 | 441,5 | 441,5 | 441,5 | 441,5 | 441,5 |
|  |  | - объекты социальной сферы | кв.м | 21853,1 | 25353,1 | 25353,1 | 25353,1 | 25353,1 | 25353,1 | 25353,1 |
|  |  | - прочие потребители | кв.м | 573,5 | 573,5 | 573,5 | 573,5 | 573,5 | 573,5 | 573,5 |
| 2 | Котельная СОШ № 2, ул. Октябрьская, 12 | Всего | кв.м | 11488,8 | 11688,8 | 11688,8 | 11688,8 | 11688,8 | 11688,8 | 11688,8 |
|  |  | - объекты социальной сферы | кв.м | 10000,0 | 10200,0 | 10200,0 | 10200,0 | 10200,0 | 10200,0 | 10200,0 |
|  |  | - прочие потребители | кв.м | 1488,8 | 1488,8 | 1488,8 | 1488,8 | 1488,8 | 1488,8 | 1488,8 |
| 3 | ## Котельная Суджанской ЦРБ с.Гончарока, ул. Больничная, 1 | Всего | кв.м | 10670,5 | 10670,5 | 10670,5 | 10670,5 | 10670,5 | 10670,5 | 10670,5 |
|  |  | - объекты социальной сферы | кв.м | 10670,5 | 10670,5 | 10670,5 | 10670,5 | 10670,5 | 10670,5 | 10670,5 |
| 4 | Котельная Гончаровской СОШ, с.Гончаровка, ул. Мира | Всего | кв.м | 4715,9 | 4715,9 | 4715,9 | 4715,9 | 4715,9 | 4715,9 | 4715,9 |
|  |  | - объекты социальной сферы | кв.м | 4715,9 | 4715,9 | 4715,9 | 4715,9 | 4715,9 | 4715,9 | 4715,9 |
| 5 | Котельная строящегося детского сада, ул. Ломоносова | Всего | кв.м | - | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|  |  | - объекты социальной сферы | кв.м | - | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|  | Итого | Всего | кв.м | 49743,3 | 54943,3 | 54943,3 | 54943,3 | 54943,3 | 54943,3 | 54943,3 |
|  |  | - население (МКД) | кв.м | 441,5 | 441,5 | 441,5 | 441,5 | 441,5 | 441,5 | 441,5 |
|  |  | - объекты социальной сферы | кв.м | 47239,5 | 52439,5 | 52439,5 | 52439,5 | 52439,5 | 52439,5 | 52439,5 |
|  |  | - прочие потребители | кв.м | 2062,3 | 2062,3 | 2062,3 | 2062,3 | 2062,3 | 2062,3 | 2062,3 |

Балансы мощности и потребляемого ресурса системы теплоснабжения

### муниципального образования «город Суджа» за 2012 год

Таблица 15

| № п/п | Теплоснабжающая организация | Адрес котельной | Мощность котельной (Гкал/час) | Максимальная присоединенная нагрузка на отопление и ГВС (Гкал/час) |  |  |  | Резерв (+), Дефицит (-) мощности | Выработка тепла (Гкал) | Потери (%) | Реализация тепла (Гкал) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | население | Социальная сфера | Прочие объекты |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | население | Социальная сфера | Прочие объекты |
| ## 1 | ## 2 | ## 3 | ## 4 | ## 5 | ## 6 | ## 7 | ## 8 | ## 9 | ## 10 | ## 11 | ## 12 | 13 | 14 | 15 |
| ## 1 | ## МУП КЭТС | ## (Детский сад № 6), ул. Р.Люксембург,11 | ## 3,8 | ## 1,3876 | ## 0,0579 | ## 1,2949 | ## 0,0348 | ## 2,4124 | ## 3824,1 | ## 22,2 | ## 2976,3 | ## 110,8 | ## 2797,5 | ## 68,0 |
| ## 2 |  | ## (СОШ № 2), ул. Октябрьская, 12 | ## 0,98 | ## 0,8271 | ## - | ## 0,4221 | ## 0,4050 | ## 0,1529 | ## 1444,0 | ## 16,8 | ## 1202,0 | ## - | ## 872,0 | ## 330,0 |
| ## 3 |  | ## (Суджанская ЦРБ), с.Гончаровка, ул. Больничная, 1 | ## 2,1 | ## 0,7196 | ## - | ## 0,7196 | ## - | ## 1,3804 | ## 2531,5 | ## 2,5 | ## 2647,8 | ## - | ## 2647,8 | ## - |
| 4 |  | (Гончаровская СОШ), с.Гончаровка, ул. Мира | 0,98 | 0,3232 | - | 0,3232 | - | 0,6568 | 820,7 | ## 24,0 | 623,6 | - | 623,6 | - |
|  | Итого по МО |  | 7,86 | 3,2575 | 0,0579 | 2,7598 | 0,4398 | 4,6025 | 8620,3 | 16,0 | 7449,7 | 110,8 | 6940,9 | 398,0 |

### Себестоимость тепловой энергии, реализационные тарифы и плата за подключение к тепловым сетям в теплоснабжающих предприятиях муниципального образования «город Суджа» в 2012 году

Таблица 16

| № п/п | Теплоснабжающая организация | Адрес котельной | Отапливаемая площадь (кв.м) |  |  |  | Себестоимость производства и транспортировки тепловой энергии руб./Гкал | Тариф на реализацию тепловой энергии потребителям (руб./Гкал) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | В том числе |  |  |  | Общий | В том числе |  |  |
|  |  |  |  | население | Социальная сфера | Прочие объекты |  |  | население | Социальная сфера | Прочие объекты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | МУП КЭТС | (д/сад № 6), ул. Р.Люксембург,11 | 22868,1 | 441,5 | 21853,1 | 573,5 | 1189,02 | 2122-45 | 2122-45 | 2122-45 | 2122-45 |
| 2 | МУП КЭТС | (СОШ № 2), ул. Октябрьская, 12 | 11488,8 | - | 10000,0 | 1488,8 | 2948,58 | 2122-45 | 2122-45 | 2122-45 | 2122-45 |
| 3 | МУП КЭТС | (Суджанская ЦРБ), с.Гончаровка, ул. Больничная, 1 | 10670,5 | - | 10670,5 | - | 1719,7 | 2122-45 | 2122-45 | 2122-45 | 2122-45 |
| 4 | МУП КЭТС | (Гончаровская СОШ), с.Гончаровка ул. Мира | 4715,9 | - | 4715,9 | - | 2374,12 | 2122-45 | 2122-45 | 2122-45 | 2122-45 |
|  | Итого |  | 51243,3 | 441,5 | 48739,5 | 2062,3 | 2232,90 | 2122-45 | 2122-45 | 2122-45 | 2122-45 |

Определение радиуса эффективного теплоснабжения источников тепла

муниципального образования «город Суджа» по состоянию на 01.01.2012г

Таблица 17

| № п/п | Существующий источник теплоснабжения | Мощность Котельной (Гкал/час) | Максимальная присоединенная нагрузка на отопление и ГВС (Гкал/час) (тонн пара/час) | Распределение присоединенной мощности потребителей по радиусу удаленности потребителей от источника питания и уровню потерь тепла в сетях |  |  |  |  |  | Размер радиуса эффективного теплоснабжения (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Удаленность от источника питания |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | До 300 м |  | До 600 м |  | До 1000 м |  |  |
|  |  |  |  | Доля присоединенной нагрузки (%) | Уровень потерь тепловой энергии в сетях (%) | Доля присоединенной нагрузки (%) | Уровень потерь тепловой энергии в сетях (%) | Доля присоединенной нагрузки (%) | Уровень потерь тепловой энергии в сетях (%) |  |
| ## 1 | ## 2 | ## 3 | ## 4 | ## 5 | ## 6 | ## 7 | ## 8 | ## 9 | ## 10 | ## 14 |
| ## 1 | Котельная детсада № 6, ул. Р.Люксембург,11 | ## 3,8 | ## 1,3876 | ## 30 | ## 10 | ## 40 | ## 20 | ## 30 | ## 30 | ## 300 |
| ## 2 | Котельная СОШ № 2, ул. Октябрьская, 12 | ## 0,98 | ## 0,8271 | ## 100 | ## 16,7 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 300 |
| 3 | Котельная ЦРБ, с.Гончаровка, ул. Больначная, 1 | 2,1 | 0,7196 | 100 | 2,5 | - | - | - | - | 300 |
| ## 4 | Котельная Гончаровской СОШ, с.Гончаровка, ул. Мира | ## 0,98 | ## 0,3232 | ## 100 | ## 24 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 300 |

Перспективные балансы мощности и объемы потребляемого ресурса системы теплоснабжения

### муниципального образования город «Суджа» на период 2014-2028 годов

Таблица 18

| № п/п | Существующий источник теплоснабжения | Временные периоды (тапы) | Мощность Котельной (Гкал/час) | Теплоноситель (вода, пар) | Присоединенная нагрузка на отопление (Гкал/час) |  |  |  | Резерв (+), Дефицит (-) мощности | Выработка тепла (Гкал) | Расход тепла на собственные нужды (Гкал) | Подача тепла в сеть (Гкал) | Потери в сетях (%) | Реализация тепла (Гкал) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | население | Социальная сфера | Прочие объекты |  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | население | Социальная сфера | Прочие объекты |
| ## 1 | ## Котельная детского сад №6, ул. Р.Люксембург, 11 | ## 2014 | ## 3,8 | ## вода | ## 1,3876 | ## 0,0579 | ## 1,2949 | ## 0,0348 | ## 2,4124 | ## 3824,1 | ## - | ## 3824,1 | ## 22,2 | ## 2976,3 | ## 110,8 | ## 2797,5 | ## 68,0 |
|  |  | ## 2015 | ## 3,8 | ## вода | ## 1,6876 | ## 0,0579 | ## 1,5949 | ## 0,0348 | ## 2,1124 | ## 4650,9 | ## - | ## 4650,9 | ## 22,2 | ## 3619,8 | ## 110,8 | ## 3441,0 | ## 68,0 |
|  |  | ## 2016 | ## 3,8 | ## вода | ## 1,6876 | ## 0,0579 | ## 1,5949 | ## 0,0348 | ## 2,1124 | ## 4650,9 | ## - | ## 4650,9 | ## 22,2 | ## 3619,8 | ## 110,8 | ## 3441,0 | ## 68,0 |
|  |  | ## 2017 | ## 3,8 | ## вода | ## 1,6876 | ## 0,0579 | ## 1,5949 | ## 0,0348 | ## 2,1124 | ## 4650,9 | ## - | ## 4650,9 | ## 22,2 | ## 3619,8 | ## 110,8 | ## 3441,0 | ## 68,0 |
|  |  | ## 2018 | ## 3,8 | ## вода | ## 1,6876 | ## 0,0579 | ## 1,5949 | ## 0,0348 | ## 2,1124 | ## 4650,9 | ## - | ## 4650,9 | ## 22,2 | ## 3619,8 | ## 110,8 | ## 3441,0 | ## 68,0 |
|  |  | ## 2023 | ## 3,8 | ## вода | ## 1,6876 | ## 0,0579 | ## 1,5949 | ## 0,0348 | ## 2,1124 | ## 4650,9 | ## - | ## 4650,9 | ## 22,2 | ## 3619,8 | ## 110,8 | ## 3441,0 | ## 68,0 |
|  |  | ## 2028 | ## 3,8 | ## вода | ## 1,6876 | ## 0,0579 | ## 1,5949 | ## 0,0348 | ## 2,1124 | ## 4650,9 | ## - | ## 4650,9 | ## 22,2 | ## 3619,8 | ## 110,8 | ## 3441,0 | ## 68,0 |
| ## 2 | ## Котельная, СОШ № 2 , ул. Октябрьская, 12 | ## 2014 | ## 0,98 | ## вода | ## 0,8271 | ## - | ## 0,4221 | ## 0,4050 | ## 0,1529 | ## 1444,0 | ## - | ## 1444,0 | ## 16.8 | ## 1202,0 | ## - | ## 872,0 | ## 330,0 |
|  |  | ## 2015 | ## 0,98 | ## вода | ## 0,8471 | ## - | ## 0,4421 | ## 0,4050 | ## 0,1329 | ## 1479,0 | ## - | ## 1479,0 | ## 16,8 | ## 1231,0 | ## - | ## 901,0 | ## 330,0 |
|  |  | ## 2016 | ## 0,98 | ## вода | ## 0,8471 | ## - | ## 0,4421 | ## 0,4050 | ## 0,1329 | ## 1479,0 | ## - | ## 1479,0 | ## 16,8 | ## 1231,0 | ## - | ## 901,0 | ## 330,0 |
|  |  | ## 2017 | ## 0,98 | ## вода | ## 0,8471 | ## - | ## 0,4421 | ## 0,4050 | ## 0,1329 | ## 1479,0 | ## - | ## 1479,0 | ## 16,8 | ## 1231,0 | ## - | ## 901,0 | ## 330,0 |
|  |  | ## 2018 | ## 0,98 | ## вода | ## 0,8471 | ## - | ## 0,4421 | ## 0,4050 | ## 0,1329 | ## 1380,0 | ## - | ## 1380,0 | ## 10,8 | ## 1231,0 | ## - | ## 901,0 | ## 330,0 |
|  |  | ## 2023 | ## 0,98 | ## вода | ## 0,8471 | ## - | ## 0,4421 | ## 0,4050 | ## 0,1329 | ## 1380,0 | ## - | ## 1380,0 | ## 10,8 | ## 1231,0 | ## - | ## 901,0 | ## 330,0 |
|  |  | ## 2028 | ## 0,98 | ## вода | ## 0,8471 | ## - | ## 0,4421 | ## 0,4050 | ## 0,1329 | ## 1380,0 | ## - | ## 1380,0 | ## 10,8 | ## 1231,0 | ## - | ## 901,0 | ## 330,0 |

| ## 1 | ## 2 | ## 3 | ## 4 | ## 5 | ## 6 | ## 7 | ## 8 | ## 9 | ## 10 | ## 11 | ## 12 | ## 13 | ## 14 | ## 15 | ## 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 3 | ## Котельная Суджанской ЦРБ, с.Гончаровка, ул. Больничная, 1 | ## 2014 | ## 2,1 | ## вода | ## 0,7196 | ## - | ## 0,7196 | ## - | ## 1,3804 | ## 2531,5 | ## - | ## 2531,5 | ## 2,5 | ## 2647,8 | ## - | ## 2647,8 | ## - |
|  |  | ## 2015 | 2,1 | ## вода | 0,7196 | - | 0,7196 | - | 1,3804 | 2531,5 | ## - | 2531,5 | ## 2,5 | 2647,8 | - | 2647,8 | - |
|  |  | ## 2016 | 2,1 | ## вода | 0,7196 | - | 0,7196 | - | 1,3804 | 2531,5 | ## - | 2531,5 | ## 2,5 | 2647,8 | - | 2647,8 | - |
|  |  | ## 2017 | 2,1 | ## вода | 0,7196 | - | 0,7196 | - | 1,3804 | 2531,5 | ## - | 2531,5 | ## 2,5 | 2647,8 | - | 2647,8 | - |
|  |  | ## 2018 | 2,1 | ## вода | 0,7196 | - | 0,7196 | - | 1,3804 | 2531,5 | ## - | 2531,5 | ## 2,5 | 2647,8 | - | 2647,8 | - |
|  |  | ## 2023 | 2,1 | ## вода | 0,7196 | - | 0,7196 | - | 1,3804 | 2531,5 | ## - | 2531,5 | ## 2,5 | 2647,8 | - | 2647,8 | - |
|  |  | ## 2028 | 2,1 | ## вода | 0,7196 | - | 0,7196 | - | 1,3804 | 2531,5 | ## - | 2531,5 | ## 2,5 | 2647,8 | - | 2647,8 | - |
| ## 4 | ## Котельная Гончаровской СОШ, с.Гончаровка, ул. Мира | ## 2014 | 0,98 | ## вода | 0,3232 | - | 0,3232 | - | 0,6568 | 820,7 | ## - | 820,7 | ## 24,0 | 623,6 | - | 623,6 | - |
|  |  | 2015 | 0,98 | ## вода | 0,3232 | - | 0,3232 | - | 0,6568 | 820,7 | ## - | 820,7 | ## 24,0 | 623,6 | - | 623,6 | - |
|  |  | ## 2016 | 0,98 | ## вода | 0,3232 | - | 0,3232 | - | 0,6568 | 820,7 | ## - | 820,7 | ## 24,0 | 623,6 | - | 623,6 | - |
|  |  | ## 2017 | 0,98 | ## вода | 0,3232 | - | 0,3232 | - | 0,6568 | 820,7 | ## - | 820,7 | ## 24,0 | 623,6 | - | 623,6 | - |
|  |  | 2018 | 0,98 | ## вода | 0,3232 | - | 0,3232 | - | 0,6568 | 820,7 | ## - | 820,7 | ## 24,0 | 623,6 | - | 623,6 | - |
|  |  | 2023 | 0,98 | ## вода | 0,3232 | - | 0,3232 | - | 0,6568 | 692,7 | ## - | 692,7 | ## 10,0 | 623,6 | - | 623,6 | - |
|  |  | 2028 | 0,98 | ## вода | 0,3232 | - | 0,3232 | - | 0,6568 | 692,7 | ## - | 692,7 | ## 10,0 | 623,6 | - | 623,6 | - |
| ## 5 | ## Детсад на 150 мест ул. Ломоносова | ## 2014 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |
|  |  | 2015 | ## 0,2 | ## вода | ## 0,126 | ## - | ## 0,126 | ## - | ## 0,074 | ## 220,0 | ## - | ## 220,0 | ## 2,5 | ## 183,0 | ## - | ## 183,0 | ## - |
|  |  | ## 2016 | ## 0,2 | ## вода | ## 0,126 | ## - | ## 0,126 | ## - | ## 0,074 | ## 220,0 | ## - | ## 220,0 | ## 2,5 | ## 183,0 | ## - | ## 183,0 | ## - |
|  |  | ## 2017 | ## 0,2 | ## вода | ## 0,126 | ## - | ## 0,126 | ## - | ## 0,074 | ## 220,0 | ## - | ## 220,0 | ## 2,5 | ## 183,0 | ## - | ## 183,0 | ## - |
|  |  | 2018 | ## 0,2 | ## вода | ## 0,126 | ## - | ## 0,126 | ## - | ## 0,074 | ## 220,0 | ## - | ## 220,0 | ## 2,5 | ## 183,0 | ## - | ## 183,0 | ## - |
|  |  | 2023 | ## 0,2 | ## вода | ## 0,126 | ## - | ## 0,126 | ## - | ## 0,074 | ## 220,0 | ## - | ## 220,0 | ## 2,5 | ## 183,0 | ## - | ## 183,0 | ## - |
|  |  | 2028 | ## 0,2 | ## вода | ## 0,126 | ## - | ## 0,126 | ## - | ## 0,074 | ## 220,0 | ## - | ## 220,0 | ## 2,5 | ## 183,0 | ## - | ## 183,0 | ## - |
|  | ## Итого | ## 2014 | 7,86 | ## вода | 3,2575 | 0,0579 | 2,7598 | 0,4398 | 4,6025 | 8620,3 | ## - | 8620,3 | ## 16,0 | 7449,7 | 110,8 | 6940,9 | 398,0 |
|  |  | 2015 | ## 8,06 | ## вода | ## 3,7035 | 0,0579 | ## 3,2058 | 0,4398 | ## 4,3565 | ## 9702,1 | ## - | ## 9702,1 | ## 14,4 | ## 8305,2 | 110,8 | ## 7796,4 | 398,0 |
|  |  | ## 2016 | ## 8,06 | ## вода | ## 3,7035 | 0,0579 | ## 3,2058 | 0,4398 | ## 4,3565 | ## 9702,1 | ## - | ## 9702,1 | ## 14,4 | ## 8305,2 | 110,8 | ## 7796,4 | 398,0 |
|  |  | ## 2017 | ## 8,06 | ## вода | ## 3,7035 | 0,0579 | ## 3,2058 | 0,4398 | ## 4,3565 | ## 9702,1 | ## - | ## 9702,1 | ## 14,4 | ## 8305,2 | 110,8 | ## 7796,4 | 398,0 |
|  |  | 2018 | ## 8,06 | ## вода | ## 3,7035 | 0,0579 | ## 3,2058 | 0,4398 | ## 4,3565 | ## 9603,1 | ## - | ## 9603,1 | ## 13,5 | ## 8305,2 | 110,8 | ## 7796,4 | 398,0 |
|  |  | 2023 | ## 8,06 | ## вода | ## 3,7035 | 0,0579 | ## 3,2058 | 0,4398 | ## 4,3565 | ## 9475,1 | ## - | ## 9475,1 | ## 12,3 | ## 8305,2 | 110,8 | ## 7796,4 | 398,0 |
|  |  | 2028 | ## 8,06 | ## вода | ## 3,7035 | 0,0579 | ## 3,2058 | 0,4398 | ## 4,3565 | ## 9475,1 | ## - | ## 9475,1 | ## 12,3 | ## 8305,2 | 110,8 | ## 7796,4 | 398,0 |

Перспективные балансы теплоносителей источников тепла

муниципального образования «город Суджа» по состоянию на 01.01.2012г

Таблица 19

| № п/п | Существующий источник теплоснабжения | Временные периоды (тапы) |  | Мощность котельной Гкал/час | Присоединенная нагрузка Гкал/час | Протяженность тепловых сетей в однотрубном исполнении (м) | Характеристика теплоносителя |  | Характеристика водоподготовки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Вид | Максимальный суточный расход теплоносителя (куб.м) | Кол-во установок | Произв-сть (куб.м/сутки) | Уровень обеспеч-сти (%) |
| ## 1 | ## 2 | ## 3 |  | ## 4 | ## 5 | ## 6 | ## 7 | ## 8 | ## 9 | ## 10 | ## 11 |
| ## 1 | ## Котельная детского сада № 6, ## ул. Р.Люксембург, 11 | ## 2014 |  | ## 3,8 | ## 1,3876 | ## 4820 | ## вода | ## 60,0 | ## 1 | ## 100 | ## 100 |
|  |  | 2015 |  | ## 3,8 | ## 1,6876 | 5020 | ## вода | ## 64,0 | ## 1 | ## 100 | ## 100 |
|  |  | ## 2016 |  | ## 3,8 | ## 1,6876 | ## 5020 | ## вода | ## 64,0 | ## 1 | ## 100 | ## 100 |
|  |  | ## 2017 |  | ## 3,8 | ## 1,6876 | ## 5020 | ## вода | ## 64,0 | ## 1 | ## 100 | ## 100 |
|  |  | 2018 |  | ## 3,8 | ## 1,6876 | 5020 | ## вода | ## 64,0 | ## 1 | ## 100 | ## 100 |
|  |  | 2023 |  | ## 3,8 | ## 1,6876 | 5020 | ## вода | ## 64,0 | ## 1 | ## 100 | ## 100 |
|  |  | 2028 |  | ## 3,8 | ## 1,6876 | 5020 | ## вода | ## 64,0 | ## 1 | ## 100 | ## 100 |
| ## 2 | ## Котельная СОШ № 2, ул. Октябрьская, 12 | ## 2014 |  | ## 0,98 | ## 0,8271 | ## 400 | ## вода | ## 8,0 | ## 1 | ## 20 | ## 100 |
|  |  | 2015 |  | ## 0,98 | ## 0,8471 | 600 | ## вода | ## 10,0 | ## 1 | ## 20 | ## 100 |
|  |  | ## 2016 |  | ## 0,98 | ## 0,8471 | ## 600 | ## вода | 10,0 | ## 1 | ## 20 | ## 100 |
|  |  | ## 2017 |  | ## 0,98 | ## 0,8471 | ## 600 | ## вода | ## 10,0 | ## 1 | ## 20 | ## 100 |
|  |  | 2018 |  | ## 0,98 | ## 0,8471 | 600 | ## вода | ## 10,0 | ## 1 | ## 20 | ## 100 |
|  |  | 2023 |  | ## 0,98 | ## 0,8471 | 600 | ## вода | 10,0 | ## 1 | ## 20 | ## 100 |
|  |  | 2028 |  | ## 0,98 | ## 0,8471 | 600 | ## вода | 10,0 | ## 1 | ## 20 | ## 100 |
| ## 3 | ## Котельная Суджанской ЦРБ, с.Гончаровка, ул. Больничная, 1 | ## 2014 | ## 2,1 |  | ## 0,7196 | ## 1375 | ## вода | ## 18,0 | ## 1 | ## 20 | ## 100 |
|  |  | 2015 | ## 2,1 |  | ## 0,7196 | 1375 | ## вода | ## 18,0 | ## 1 | ## 20 | ## 100 |
|  |  | ## 2016 | ## 2,1 |  | ## 0,7196 | ## 1375 | ## вода | ## 18,0 | ## 1 | ## 20 | ## 100 |
|  |  | ## 2017 | ## 2,1 |  | ## 0,7196 | ## 1375 | ## вода | ## 18,0 | ## 1 | ## 20 | ## 100 |
|  |  | 2018 | ## 2,1 |  | ## 0,7196 | 1375 | ## вода | ## 18,0 | ## 1 | ## 20 | ## 100 |
|  |  | 2023 | ## 2,1 |  | ## 0,7196 | 1375 | ## вода | ## 18,0 | ## 1 | ## 20 | ## 100 |
|  |  | 2028 | ## 2,1 |  | ## 0,7196 | 1375 | ## вода | ## 18,0 | ## 1 | ## 20 | ## 100 |
| ## 4 | ## Котельная Гончаровской СОШ, с.Гончаровка, ул. Мира | ## 2014 | 0,98 |  | 0,3232 | ## 400 | ## вода | ## 10,0 | ## 1 | ## 20 | ## 100 |
|  |  | 2015 | 0,98 |  | 0,3232 | 400 | ## вода | ## 10,0 | ## 1 | ## 20 | ## 100 |
|  |  | ## 2016 | 0,98 |  | 0,3232 | ## 400 | ## вода | ## 10,0 | ## 1 | ## 20 | ## 100 |
|  |  | ## 2017 | 0,98 |  | 0,3232 | ## 400 | ## вода | ## 10,0 | ## 1 | ## 20 | ## 100 |
|  |  | 2018 | 0,98 |  | 0,3232 | 400 | ## вода | ## 10,0 | ## 1 | ## 20 | ## 100 |
|  |  | 2023 | 0,98 |  | 0,3232 | 400 | ## вода | ## 10,0 | ## 1 | ## 20 | ## 100 |
|  |  | 2028 | 0,98 |  | 0,3232 | 400 | ## вода | ## 10,0 | ## 1 | ## 20 | ## 100 |
| ## 5 | ## Котельная детсада на 150 мест ул. Ломоносова | ## 2014 | ## - |  | ## - |  | ## вода | ## - | ## - | ## - | ## - |
|  |  | 2015 | ## 0,2 |  | ## 0,126 | 100 | ## вода | ## 2,0 | ## - | ## - | ## - |
|  |  | ## 2016 | ## 0,2 |  | ## 0,126 | ## 100 | ## вода | ## 2,0 | ## - | ## - | ## - |
|  |  | ## 2017 | ## 0,2 |  | ## 0,126 | ## 100 | ## вода | ## 2,0 | ## - | ## - | ## - |
|  |  | 2018 | ## 0,2 |  | ## 0,126 | 100 | ## вода | ## 2,0 | ## - | ## - | ## - |
|  |  | 2023 | ## 0,2 |  | ## 0,126 | 100 | ## вода | ## 2,0 | ## - | ## - | ## - |
|  |  | 2028 | ## 0,2 |  | ## 0,126 | 100 | ## вода | ## 2,0 | ## - | ## - | ## - |
|  | ## Итого | ## 2014 | 7,86 |  | 3,2575 | ## 6995 | ## вода | ## 96,0 | ## 4 | ## 160 | ## 100 |
|  |  | 2015 | ## 8,06 |  | ## 3,7035 | 7495 | ## вода | ## 104,0 | ## 4 | ## 160 | ## 100 |
|  |  | ## 2016 | ## 8,06 |  | ## 3,7035 | ## 7495 | ## вода | 104,0 | 4 | 160 | 100 |
|  |  | ## 2017 | ## 8,06 |  | ## 3,7035 | ## 7495 | ## вода | ## 104,0 | ## 4 | ## 160 | ## 100 |
|  |  | 2018 | ## 8,06 |  | ## 3,7035 | 7495 | ## вода | ## 104,0 | ## 4 | ## 160 | ## 100 |
|  |  | 2023 | ## 8,06 |  | ## 3,7035 | 7495 | ## вода | 104,0 | 4 | 160 | 100 |
|  |  | 2028 | ## 8,06 |  | ## 3,7035 | 7495 | ## вода | 104,0 | 4 | 160 | 100 |

Прогноз строительства источников тепла для обеспечения теплом вводимых в период 2014-2028 годов

объектов жилья и социальной сферы в муниципальном образовании «город Суджа»

Таблица 20

| № п/п | Наименование вводимых объектов строительства | Отапливаемая площадь | Период стр-ва | Мощность по теплу (Гкал/час) | Предложение по обеспечению теплом (строительство источников тепла) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Индивидуальные жилые дома между ул.Ломоносова и ул. Заводской | 9105 | 2019-2023 | 0,8 | Автономный газовый теплогенератор |
|  | Индивидуальные жилые дома по ул. Р.Люксембург | 182 | 2017 | 0,015 | Автономный газовый теплогенератор |
|  | Индивидуальные жилые дома по ул.Энгельса | 88 | 2019-2023 | 0,006 | Автономный газовый теплогенератор |
|  | Индивидуальные жилые дома по ул. К.Маркса | 249,6 | 2019-2023 | 0,021 | Автономный газовый теплогенератор |
|  | Индивидуальные жилые дома по ул. Ломоносова | 170 | 2019-2023 | 0,012 | Автономный газовый теплогенератор |
|  | Индивидуальные жилые дома по ул. К.Либкнехта | 90 | 2019-2023 | 0,006 | Автономный газовый теплогенератор |
|  | ###### Детский сад на 150 мест, ул. Ломоносова | ###### 1500 | 2014 | 0,126 | Блочно-модульная газовая автоматизированная котельная мощностью 0,2 Гкал/час |
|  | ###### Аптека | ###### 200 | 2019-2023 | 0,017 | Автономный газовый теплогенератор |
|  | ###### Корпус молочной кухни | ###### 200 | 2019-2023 | 0,017 | Автономный газовый теплогенератор |
|  | ###### Бассейн площадью 166 кв.м. при СОШ №2 | ###### 200 | 2014 | 0,02 | Действующая газовая котельная (СОШ №2), ул. Октябрьская, 12 |
|  | ###### Строительство пристройки к школе № 1 на 500 мест | ###### 3500 | 2014 | 0,3 | Действующая газовая котельная (детсада №6), ул. Р.Люксембург, 11 |

Прогноз строительства объектов коммунальной инфраструктуры для обеспечения отоплением и горячим водоснабжением вводимых на 2014 – 2023 годах объектов социальной сферы  в  МО «город Суджа»

Таблица 21

| № п/п | Наименование и адрес объектов социальной сферы | Тепловые источники (ед./Гкал) | Тепловые сети (км) | Сети ГВС (км) | Газопровод низкого давления (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ###### Детский сад на 150 мест, ул. Ломоносова | Блочно-модульная газовая автоматизированная котельная мощностью 0,2 Гкал/час | 0,05 | 0,05 | 0,1 |
| 2 | ###### Аптека | Автономный газовый теплогенератор | - | - | 0,05 |
| 3 | ###### Корпус молочной кухни | Автономный газовый теплогенератор | - | - | 0,05 |
| 4 | ###### Бассейн площадью 166 кв.м. при СОШ №2 | Действующая газовая котельная СОШ №2, ул. Октябрьская, 12 | 0,1 | - | - |
| 5 | ###### Строительство пристройки к школе № 1 на 500 мест | Действующая газовая котельная детсада №6, ул. Р.Люксембург, 11 | 0,1 | - | - |
|  | ###### Итого |  | 0.25 | - | 0.2 |

Прогноз по реконструкции (модернизации) действующих  источников тепла в целях обеспечения

качественного  и надежного теплоснабжения потребителей и оптимизации затрат на производство

тепловой энергии в период 2013-2027 годов в городе Суджа

Таблица 22

| № п/п | Наименование и адрес источника тепла | Основание для реконструкции и модернизации | ## Предложение по реконструкции (модернизации) источника тепла |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Котельная СОШ № 2, г. Суджа, ул. Октябрьская, 12 | Физический и моральный износ котельного и насосного оборудования | Замена двух действующих котлов НИИСТУ-5 на два автоматизированных водогрейных газовых котла с коэффициентом полезного действия не менее 93-94 % |
|  |  |  | Замена трех сетевых циркуляционных насосов на энергоэффективные |
|  |  | Обеспечение подготовки теплоносителя | Монтаж установки сетевой воды |
|  |  | Эффективное использование топлива | Замена газорегуляторного устройства |
| 2 | Котельная Гончаровской СОШ, с. Гончаровка, ул. Мира | Физический и моральный износ котельного и насосного оборудования | Замена двух действующих котлов НИИСТУ-5 на два автоматизированных водогрейных газовых котла с коэффициентом полезного действия не менее 93-94 % |
|  |  |  | Замена трех сетевых циркуляционных насосов на энергоэффективные |
|  |  | Обеспечение подготовки теплоносителя | Монтаж установки сетевой воды |
|  |  | Эффективное использование топлива | Замена газорегуляторного устройства |

Прогноз строительства и реконструкции  сетей теплоснабжения и ГВС в целях обеспечения

качественного  и надежного теплоснабжения потребителей и оптимизации затрат

на передачу тепловой энергии в период 2013-2027 годов в городе Суджа

Таблица 23

| № п/п | Наименование территории (микрорайона, улицы) поселения | Наименование участка теплоснабжения | Основание для строительства и реконструкции | ## Предложение по строительству и реконструкции сетей теплоснабжения и ГВС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ## Котельная детсада № 6, г.Суджа, ул. Р.Люксембург, 11 | Действующая сеть теплоснабжения | Износ 73% | Полная замена сетей теплоснабжения 4820 п.м. |
| 2 | Котельная СОШ № 2, г. Суджа, ул. Октябрьская,12 | Действующая сеть теплоснабжения | Износ 34% | Полная замена сетей теплоснабжения 400 п.м. |
| 3 | Котельная Гончаровской СОШ, с. Гончаровка, ул. Мира | Действующая сеть теплоснабжения | Износ 100% | Полная замена сетей теплоснабжения 400 п.м. |
| 4 | Котельная ЦРБ, с. Гончаровка, ул. Больничная,1 | Действующая сеть теплоснабжения и ГВС | Износ 100% | Полная замена сетей теплоснабжения и ГВС 1375 п.м. |

Перспективные топливные балансы источников тепла

### муниципального образования город Суджа на период 2013-2027 годов

Таблица 24

| № п/п | Существующий источник теплоснабжения |  | Временные периоды (тапы) |  | Мощность котельной Гкал/час | Вид топлива | Теплоноситель (вода, пар) | Присоединенная нагрузка Гкал/час | Выработка тепла (Гкал) | Удельный расход топлива на 1 Гкал |  | Годовой расход топлива на 1 Гкал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кг условного топлива | ф.е. натурального топлива (куб. м газа) | тонн условного топлива | ф.е. натурального топлива (тыс.куб. м газа) |
| ## 1 | ## 2 |  | ## 3 |  | ## 4 | 5 | 6 | ## 7 | ## 8 | 9 | 10 | ## 11 | ## 12 |
| ## 1 | ## Котельная детского сада № 6, ул. Р.Люксембург,11 |  | ## 2014 |  | ## 3,8 | газ | вода | ## 1,3876 | ## 3824,1 | ## 154 | ## 135 | ## 588,9 | ## 516,4 |
|  |  |  | 2015 |  | ## 3,8 | газ | вода | ## 1,6876 | ## 4650,9 | ## 154 | ## 135 | ## 716,2 | ## 627,9 |
|  |  |  | ## 2016 |  | ## 3,8 | газ | вода | ## 1,6876 | ## 4650,9 | ## 154 | ## 135 | ## 716,2 | ## 627,9 |
|  |  |  | ## 2017 |  | ## 3,8 | газ | вода | ## 1,6876 | ## 4650,9 | ## 154 | ## 135 | ## 716,2 | ## 627,9 |
|  |  |  | 2018 |  | ## 3,8 | газ | вода | ## 1,6876 | ## 4650,9 | ## 154 | ## 135 | ## 716,2 | ## 627,9 |
|  |  |  | 2023 |  | ## 3,8 | газ | вода | ## 1,6876 | ## 4650,9 | ## 154 | ## 135 | ## 716,2 | ## 627,9 |
|  |  |  | 2028 |  | ## 3,8 | газ | вода | ## 1,6876 | ## 4650,9 | ## 154 | ## 135 | ## 716,2 | ## 627,9 |
| ## 2 | ## Котельная СОШ № 2, ## ул. Октябрьская,12 |  | ## 2014 |  | ## 0,98 | газ | вода | ## 0,8271 | ## 1444,0 | ## 195 | ## 171 | ## 281,6 | ## 246,9 |
|  |  |  | 2015 |  | ## 0,98 | газ | вода | ## 0,8471 | ## 1479,0 | ## 195 | ## 171 | ## 281,6 | ## 246,9 |
|  |  |  | ## 2016 |  | ## 0,98 | газ | вода | ## 0,8471 | ## 1479,0 | ## 195 | ## 171 | ## 281,6 | ## 246,9 |
|  |  |  | ## 2017 |  | ## 0,98 | газ | вода | ## 0,8471 | ## 1479,0 | ## 195 | ## 171 | ## 281,6 | ## 246,9 |
|  |  |  | 2018 |  | ## 0,98 | газ | вода | ## 0,8471 | ## 1380,0 | ## 154 | ## 135 | ## 227,8 | ## 200,0 |
|  |  |  | 2023 |  | ## 0,98 | газ | вода | ## 0,8471 | ## 1380,0 | ## 154 | ## 135 | ## 227,8 | ## 200,0 |
|  |  |  | 2028 |  | ## 0,98 | газ | вода | ## 0,8471 | ## 1380,0 | ## 154 | ## 135 | ## 227,8 | ## 200,0 |
| ## 3 |  | ## Котельная Суджанской ЦРБ, с.Гончаровка, ул. Больничная, 1 | ## 2014 | ## 2,1 |  | газ | вода/пар | ## 0,7196 | ## 2531,5 | ## 149 | ## 131 | ## 377,2 | ## 330,8 |
|  |  |  | 2015 | ## 2,1 |  | газ | вода/пар | ## 0,7196 | 2531,5 | ## 149 | ## 131 | ## 377,2 | ## 330,8 |
|  |  |  | ## 2016 | ## 2,1 |  | газ | вода/пар | ## 0,7196 | 2531,5 | ## 149 | ## 131 | ## 377,2 | ## 330,8 |
|  |  |  | ## 2017 | ## 2,1 |  | газ | вода/пар | ## 0,7196 | 2531,5 | ## 149 | ## 131 | ## 377,2 | ## 330,8 |
|  |  |  | 2018 | ## 2,1 |  | газ | вода/пар | ## 0,7196 | 2531,5 | ## 149 | ## 131 | ## 377,2 | ## 330,8 |
|  |  |  | 2023 | ## 2,1 |  | газ | вода/пар | ## 0,7196 | 2531,5 | ## 149 | ## 131 | ## 377,2 | ## 330,8 |
|  |  |  | 2028 | ## 2,1 |  | газ | вода/пар | ## 0,7196 | 2531,5 | ## 149 | ## 131 | ## 377,2 | ## 330,8 |
| ## 4 |  | ## Котельная Гончаровской СОШ, с.Гончаровка, ул. Мира | ## 2014 | 0,98 |  | газ | вода | 0,3232 | 820,7 | ## 178 | ## 156 | ## 146,1 | ## 128,0 |
|  |  |  | 2015 | 0,98 |  | газ | вода | 0,3232 | 820,7 | ## 178 | ## 156 | ## 146,1 | ## 128,0 |
|  |  |  | ## 2016 | 0,98 |  | газ | вода | 0,3232 | 820,7 | ## 178 | ## 156 | ## 146,1 | ## 128,0 |
|  |  |  | ## 2017 | 0,98 |  | газ | вода | 0,3232 | 820,7 | ## 178 | ## 156 | ## 146,1 | ## 128,0 |
|  |  |  | 2018 | 0,98 |  | газ | вода | 0,3232 | 820,7 | ## 178 | ## 156 | ## 146,1 | ## 128,0 |
|  |  |  | 2023 | 0,98 |  | газ | вода | 0,3232 | 692,7 | ## 149 | ## 131 | ## 122,3 | ## 107,5 |
|  |  |  | 2028 | 0,98 |  | газ | вода | 0,3232 | 692,7 | ## 149 | ## 131 | ## 122,3 | ## 107,5 |
| ## 5 |  | ## Котельная детсада на 150 мест ул. Ломоносова | ## 2014 | ## - |  | - | - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |
|  |  |  | 2015 | ## 0,2 |  | газ | вода | ## 0,126 | ## 220,0 | ## 148 | ## 130 | ## 32,6 | ## 28,6 |
|  |  |  | ## 2016 | ## 0,2 |  | газ | вода | ## 0,126 | ## 220,0 | ## 148 | ## 130 | ## 32,6 | ## 28,6 |
|  |  |  | ## 2017 | ## 0,2 |  | газ | вода | ## 0,126 | ## 220,0 | ## 148 | ## 130 | ## 32,6 | ## 28,6 |
|  |  |  | 2018 | ## 0,2 |  | газ | вода | ## 0,126 | ## 220,0 | ## 148 | ## 130 | ## 32,6 | ## 28,6 |
|  |  |  | 2023 | ## 0,2 |  | газ | вода | ## 0,126 | ## 220,0 | ## 148 | ## 130 | ## 32,6 | ## 28,6 |
|  |  |  | 2028 | ## 0,2 |  | газ | вода | ## 0,126 | ## 220,0 | ## 148 | ## 130 | ## 32,6 | ## 28,6 |
|  |  | ## Итого | ## 2014 | 7,86 |  | газ | вода | 3,2575 | 8620,3 | ## 162 | ## 142 | ## 1393,8 | ## 1222,1 |
|  |  |  | 2015 | ## 8,06 |  | газ | вода | ## 3,7035 | ## 9702,1 | ## 160 | ## 140 | ## 1553,7 | ## 1362,2 |
|  |  |  | ## 2016 | ## 8,06 |  | газ | вода | ## 3,7035 | ## 9702,1 | ## 160 | ## 140 | ## 1553,7 | ## 1362,2 |
|  |  |  | ## 2017 | ## 8,06 |  | газ | вода | ## 3,7035 | ## 9702,1 | ## 160 | ## 140 | ## 1553,7 | ## 1362,2 |
|  |  |  | 2018 | ## 8,06 |  | газ | вода | ## 3,7035 | ## 9603,1 | ## 156 | ## 137 | ## 1499,9 | ## 1315,3 |
|  |  |  | 2023 | ## 8,06 |  | газ | вода | ## 3,7035 | ## 9475,1 | ## 156 | 137 | 1476,1 | 1294,8 |
|  |  |  | 2028 | ## 8,06 |  | газ | вода | ## 3,7035 | ## 9475,1 | ## 156 | 137 | 1476,1 | 1294,8 |

Программа инвестиционных проектов по строительству и реконструкции (модернизации) объектов теплоснабжения в МО «город Суджа» в период 2014-2023 годов

Таблица 25

| № п/п | Цель и описание проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Предполагаем. источник финансир-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Строительство объектов теплоснабжения |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Теплоснабжение и горячее водоснабжение строящегося детского сада на 150 мест (ул. Ломоносова) со строительством блочно-модульной газовой котельной (БМГК) | Строительство БМГК– 0,2 Мвт Строительство тепловых сетей – 0,05 км Строительство сетей ГВС-0,05 км | 1,0 0,2 0,1 Итого-1,3 | 2014 | Обеспечение теплом объектов социальной сферы | Средства бюджета |
| 1.2 | Теплоснабжение строящегося бассейна площадью 166 кв.м. от котельной СОШ №2 (ул.Октябрьская, 12) | Строительство тепловых сетей – 0,1 км | 0,4 Итого- 0,4 | 2014 |  | Средства бюджета |
| 1.3 | Теплоснабжение пристройки к СОШ №1 от котельной детсада №6 (ул. Р.Люксембург, 11) | Строительство тепловых сетей – 0,1 км | 0,4 Итого- 0,4 | 2014 |  | Средства бюджета |
| 2 | Реконструкция (модернизация) объектов теплоснабжения |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Реконструкция (модернизация) оборудования котельной СОШ № 2 (г. Суджа, ул. Октябрьская, 12) | Замена котлоагрегатов НИИСТУ-5 (2 ед.) Замена сетевых насосов (3 ед.) Монтаж установки сетевой воды (1 ед.) Замена газорегуляторного устройства (1 к-т) | 2х1,5=3,0 3х0,2=0,6 0,6 0,3 Итого – 4,5 | 2014-2016 2014-2016 2015 2015 | Повышение качества и надежности теплоснабжения,снижение себестоимости коммунальной услуги | Бюджет – 50%, Инвестиционная надбавка – 50% |
| 2.2 | Реконструкция (модернизация) оборудования котельной Гончаровской СОШ (с. Гончаровка, ул. Мира) | Замена котлоагрегатов НИИСТУ-5 (2 ед.) Замена сетевых насосов (3 ед.) Монтаж установки сетевой воды (1 ед.) Замена газорегуляторного устройства (1 к-т) | 2х1,5=3,0 3х0,2=0,6 0,6 0,3 Итого – 4,5 | 2014-2016 2014-2016 2015 2015 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.3 | ## Реконструкция (замена) сетей теплоснабжения котельной детсада №6 (г.Суджа, ул. Р.Люксембург, 11) | Полная замена сетей теплоснабжения 4820 п.м. в однотрубном исполнении | 0,46х2,5=1,15 0,46х2,5=1,15 3,9х2,5=9,75 Итого-12,05 | 2015-2016 2019-2020 2021-2023 | Повышение качества и надежности теплоснабжения,снижение себестоимости коммунальной услуги | Бюджет – 50%, Инвестиционная надбавка – 50% |
| 2.4 | Реконструкция (замена) сетей теплоснабжения котельной СОШ № 2 (г. Суджа, ул. Октябрьская,12) | Полная замена сетей теплоснабжения 400 п.м. в однотрубном исполнении | 0,4х2,5=1,0 | 2014-2016 |  |  |
| 2.5 | Реконструкция (замена) сетей теплоснабжения котельной Гончаровской СОШ (с. Гончаровка, ул. Мира) | Полная замена сетей теплоснабжения 400 п.м. в однотрубном исполнении | 0,4х2,5=1,0 | 2014-2016 |  |  |
| 2.6 | Реконструкция (замена) сетей теплоснабжения и ГВС котельной ЦРБ (с. Гончаровка, ул. Больничная, 1) | Полная замена сетей теплоснабжения и ГВС 1375 п.м. в однотрубном исполнении | 0,505х2,5=1,26 0,365х2,5=0,92 0,505х2,5=1,26 Итого-3,44 | 2017-2018 2019-2020 2017-2018 |  |  |
|  | Итого |  | 28,59 |  |  |  |

Раздел 5. Целевые показатели Программы

Таблица 26

| № п/п | Наименование показателей, достигнутых в рамках Программы | Ед. изм. | Всего | Годы реализации мероприятий Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Количество построенных теплосетей | км | 0,25 | 0,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Количество реконструированных теплосетей | км | 6,995 | 0,4 | 0,46 | 0,4 | 0,505 | 0,505 | 0,46 | 0,365 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| 3 | Количество построенных тепловых источников | ед | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Количество реконструированных тепловых источников | ед | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Уровень обеспеченности населения услугами теплоснабжения: | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - централизованного теплоснабжения |  |  | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| 6 | Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры: - теплоснабжения, | % |  | 70 | 60 | 56 | 52 | 48 | 44 | 40 | 40 | 40 | 50 |

Раздел 6. Прогнозные мероприятия по энергосбережению в сфере производства и потребления тепловой энергии в г. Суджа в период 2014-2023 годов

## Прогноз устройства квартирных автономных газовых источников теплоснабжения многоквартирном жилищном фонде МО «город Суджа»  в 2014 – 2023 годы ( в ценах 2012 года)

Таблица 27

| № п/п | Наименование и адрес многоквартирных домов | Общая площадь МКД (кв.м) | Кол-во квартир (ед.) | Кол-во устанавливаемых автономных источников тепла | Стоимость установки 1-го источника тепла (т.р.) | Сумма средств на установку источников тепла (т. руб.) | Сроки установки | Прогноз экономии тепла (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Ул.Ленина,2 | 414,5 | 7 | 2 | 70 | 140 | 2014 | До 30% |
| 2 | Ул.Ленина,2а | 394,8 | 8 | 2 | 70 | 140 | 2015 | До 30% |
| 3 | Советская площадь,1 | 1867,4 | 27 | 8 | 70 | 560 | 2016 | До 30% |
|  | Итого | 2676.7 | 42 | 12 | 70 | 840 |  | До 30% |

## Прогноз установки приборов учета тепла в организациях бюджетной сферы  МО «город Суджа» в 2014-2023 годах

## ( в ценах 2012 года)

Таблица 28

| № п/п | Наименование и адрес объектов организаций бюджетной сферы | Количество устанавливаемых приборов учета | Стоимость установки 1-го прибора учета (т. руб.) | Сумма средств на установку приборов учета (т.р.) | Сроки установки (год) | Прогноз экономии тепла (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 |  | 6 |  |
| 1 | МКОУ Суджанская СОШ № 1 | 1 | 120,0 | 120,0 | 2015 | 10-20% |
| 2 | МКДОУ «Золотой улей» | 1 | 120,0 | 120,0 | 2016 | 10-20% |
| 3 | ОАО «РЭУ» | 1 | 120,0 | 120,0 | 2017 | 10-20% |
|  | Итого | 3 | 360,0 | 360,0 |  | 10-20% |

## Прогноз энергосбережения на объектах теплоснабжения

## муниципального образования   «город Суджа» в 2014 – 2023 годы (в ценах 2012 года)

## Таблица 29

| № п/п | Наименование объекта теплоснабжения | Работы по реализации мероприятий энергосбережения |  |  | Сроки реализации проекта | Затраты на реализацию проекта (т.р.) | Предполагаемый экономический эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Вид выполняемых работ | Ед. изм. | Кол-во |  |  |  |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | МУП КЭТС г. Суджа | Устройство технологического учета отпуска продукции на котельных | ед. | 4 | 2014-15 | 800,0 | Снижение потерь тепла на 20% |
|  | Итого |  |  | 5 |  | 800,0 |  |

Раздел 7. Источники инвестиций, тарифы и доступность выполнения схемы для населения

Финансирование Схемы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципального бюджетов и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - средства муниципального унитарного предприятий КЭТС, заемные средства, средства организаций различных форм собственности, осуществляющих обслуживание и ремонт инженерных сетей и объектов коммунального назначения, средства населения, надбавки к тарифам (инвестиционная надбавка).

В качестве потенциальных источников финансирования Схемы являются средства федерального и областного бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Запланированный объем средств на реализацию Схемы на 2014 - 2023 годы составляет 28.59 млн. рублей.

Финансово-экономическое обоснование Схемы на 2014 - 2023 годы будет производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения инвестиционных программ и объемов финансирования.

Объемы и источники финансирования Схемы теплоснабжения муниципального образования «Город Суджа» на 2014 - 2023 годы (млн.р.)

Таблица 30

| № п/п | Наименование | Всего | В том числе по источникам финансирования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## Бюджетные средства всех уровней | Средства населения (плата за подключение) | Инвестиционная программа коммунального предприятия (амортизационные отчисления, инвестиционная надбавка к тарифам) |
| 1 | Инвестиционные проекты по теплоснабжению | 28,59 | 15,45 | - | 13,14 |
|  | Всего | 28.59 | 15.45 | - | 13.14 |

Объемы и сроки финансирования Схемы теплоснабжения муниципального образования «Город Суджа»

на 2014 - 2023 годы (млн.р.)

Таблица 31

| № п/п | Наименование | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Инвестиционные проекты по теплоснабжению | 28,59 | 6,5 | 6,35 | 1,4 | 1,26 | 1,26 | 1,15 | 0,92 | 3,25 | 3,25 | 3,25 |
|  | Всего | 28,59 | 6,5 | 6,35 | 1,4 | 1,26 | 1,26 | 1,15 | 0,92 | 3,25 | 3,25 | 3,25 |

Динамика уровней реализационных тарифов на услуги теплоснабжения и проекты роста к предыдущему году,  необходимых для реализации Схемы

Таблица 32

| № п/п | Наименование организации коммунального комплекса | Вид оказываемой коммунальной услуги | Вид взимаемого платежа | Ед. измер. | Сумма платежа за единицу измерения (руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 |
| 1 | МУП КЭТС | теплоснабжение | Тариф | Гкал | 2335 | 2568 | 2825 | 3108 | 3419 | 3760 | 4136 | 4550 | 5005 | 5506 |
|  |  |  |  | индекс роста | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
|  |  |  | Плата за подключение | кв.м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Раздел 7. Управление Схемой

Администрация муниципального образования «Город Суджа» – муниципальный заказчик Схемы осуществляет общее руководство реализацией Схемы, отвечает за целевое исполнение выделяемых на ее реализацию средств.

Разработка проектно-сметной документации, технический надзор, содержание заказчиков-застройщиков осуществляется за счет средств, запланированных на реализацию мероприятий по выполнению Схемы.

В целях обеспечения своевременной и качественной реализации Схемы муниципальный заказчик Схемы:

- обеспечивает в соответствии с действующим законодательством проведение конкурсов на выполнение  мероприятий по выполнению ;

- отбор в установленном порядке исполнителей работ и поставщиков оборудования по каждому мероприятию, финансируемому за счет бюджетных средств;

-координацию исполнения мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценку результативности;

- непосредственный контроль хода реализации мероприятий по выполнению Схемы;

- подготовку отчетов о реализации Схемы.

- контролирует действия исполнителей программных мероприятий, целевое использование направляемых им средств;

- решает вопросы по организации различных форм внебюджетного финансирования Схемы;

- анализирует ход реализации Схемы и по результатам ее исполнения вносит установленным порядком предложения по ее корректировке;

- подает бюджетные заявки в соответствующие учреждения финансов и жилищно-коммунального хозяйства вышестоящих территориальных образований;

- отвечает за своевременное выполнение программных мероприятий, обеспечение привлечения внебюджетных средств и средств бюджетов различного уровня, а также за реализацию механизмов привлечения средств различных источников на выполнение Схемы;

С учетом возможностей источников финансирования администрация муниципального образования ежегодно согласовывает с муниципальным унитарным предприятием КЭТС перечень объектов для проведения мероприятий по их модернизации и представляет на утверждение Главе муниципального образования.

Ежегодно в процессе подготовки бюджета муниципального образования с учетом хода реализации Схемы администрация МО готовит уточненный перечень мероприятий по выполнению Схемы на следующий год с указанием объемов их финансирования, а также подает в соответствующее финансовое учреждение  бюджетную заявку на финансирование Схемы в предстоящем финансовом году. Уточненный перечень мероприятий Схемы утверждается в установленном порядке Главой муниципального образования путем внесения соответствующих изменений в Схему.

МУП КЭТС, задействованные в реализации мероприятий Схемы ежемесячно, в течение 10 дней после окончания месяца, направляет в соответствующие структуры администрации МО информацию о ходе реализации Схемы.

Администрация МО ежегодно представляет в законодательный орган муниципального образования отчет об исполнении мероприятий по выполнению Схемы, до 1 апреля года, следующего за отчетным периодом.

К участию в реализации Схемы муниципальным заказчиком на конкурсной основе привлекаются проектные, строительно-монтажные и иные организации. Действия исполнителей Схемы регламентируются контрактами, заключаемыми с ними муниципальным заказчиком.

План-график

реализации мероприятий по теплоснабжению

МО «Город Суджа» Суджанского района Курской области на 2014 – 2023 годы

Теплоснабжение

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. измер. | Затраты по реализации мероприятия (млн. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Теплоснабжение и ГВС строящегося детского сада на 150 мест (Ломоносова) | млн.р | 1,3 | 1,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Адм-ция МО Застройщик МУП КЭТС |
| 1.1 | Строительство БМГК-0,2 Мвт | ед. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.2 | Строительство тепловых сетей | км | 0,05 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,2 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2 | Теплоснабжение и ГВС строящегося бассейна площадью 166 кв. м от котельной СОШ №2 | млн.р | 0,4 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.1. | Строительство тепловых сетей | км | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,4 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3 | ### Теплоснабжение и ГВС пристройки к СОШ №1 от котельной детсада №6 | млн.р | 0,4 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 3.1 | Строительство тепловых сетей | км | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,4 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4 | ### Реконструкция (модернизация) котельной СОШ №2 | млн.р | 4,5 | 1.7 | 2,6 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | Адм-ция МО МУП КЭТС |
| 4.1 | Замена котлоагрегатов | ед. | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 3,0 | 1,5 | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4.2 | Замена сетевых насосов | ед. | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4.3 | Монтаж установки сетевой воды | ед. | 0,1 | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,6 | - | 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4.4 | Замена газорегуляторного устройства | ед. | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,3 | - | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5 | ### Реконструкция (модернизация) котельной СОШ №2 | млн.р | 4,5 | 1.7 | 2,6 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | Адм-ция МО МУП КЭТС |
| 5.1 | Замена котлоагрегатов | ед. | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 3,0 | 1,5 | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5.2 | Замена сетевых насосов | ед. | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 5.3 | Монтаж установки сетевой воды | ед. | 0,1 | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | Адм-ция МО МУП КЭТС |
|  |  | млн.р | 0,6 | - | 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5.4 | ### Замена газорегуляторного устройства | ед. | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,3 | - | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 6 | ### Реконструкция сетей теплоснабжения и ГВС в однотрубном исполнении | млн.р | 17,49 | 1,0 | 1,15 | 1,0 | 1,26 | 1,26 | 1,15 | 0,92 | 3,25 | 3,25 | 3,25 |  |
| 6.1 | ### Котельная детсада № 6 | км | 4,82 | - | 0,46 | - | - | - | 0,46 | - | 1,3 | 1,3 | 1,3 |  |
|  |  | млн.р | 12,05 | - | 1,15 | - | - | - | 1,15 | - | 3,25 | 3,25 | 3,25 |  |
| 6.2 | ### Котельная СОШ № 2 | км | 0,4 | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 1,0 | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 6.3 | ### Котельная Гончаровской СОШ | км | 0,4 | - | - | 0,4 | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 1,0 | - | - | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 6.4 | ### Котельная ЦРБ | км | 1,375 | - | - | - | 0,505 | 0,505 | - | 0,365 | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 3,44 | - | - | - | 1,26 | 1,26 | - | 0,92 | - | - | - |  |
|  | ### Итого |  | 28,59 | 6,5 | 6,35 | 1,4 | 1,26 | 1,26 | 1,15 | 0,92 | 3,25 | 3,25 | 3,25 |  |